## ENNNNUN-0120
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
大臣認定番号 ENNNUN－0120 UCMP型式 DBGL－1 | [13 empty] | 発行 :平成30年 6月25日Ver.6
| 建築物等の名称 |  |  | : |  |  |  | 機種入力 :
| 登録番号 |  |  | : |  |  |  | 積載入力 : |  |  | 速度入力 :
?
[15 empty] | 昇降機番号 : |  |  |  |  | 号機 |  |  |  | 昭和 | 1 | 1 | 1 | 固定式 | 104 | ○
[24 empty] | 平成 | 2 | 2 | 2 | 可動式 | 204
[24 empty] | ？？ | 3 | 3 | 3 |  | 304
検査項目 |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 | 判定基準 | [5 empty] | 測定値･確認記録 | [5 empty] | 結果 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 |  | 404
[25 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 512
[18 empty] | 指摘なし | 要是正 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 |  | 612
[25 empty] | 7 | 7 | 7
(1) |  | 戸開走行 保護回路 | 取付けの状況 |  | 触診により確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [14 empty] | 判定は手動で入力する |  |  |  | 8 | 8 | 8
[25 empty] | 9 | 9 | 9
|  |  | 走行中戸開時の 動作確認 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰがﾄﾞｱｿﾞｰﾝ 外にいる時に 乗場戸の鍵を外す｡ | 電動機動力電源及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙ 電源を遮断するﾘﾚｰ(S1.S2.UDX)が消磁 しない事｡ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが停止しないこと｡ | [14 empty] | 判定は手動で入力する |  |  |  | 10 | 10 | 10
[25 empty] | 11 | 11 | 11
[25 empty] | 12 | 12 | 12
[25 empty] | 13 |  | 13
[25 empty] | 14 |  | 14
|  |  | 安全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ |  | 目視により確認する｡ | ﾌﾟﾘﾝﾄ基盤｢GECB｣の型番を確認し、指定型番でないこと｡ | [5 empty] | ｢GECB｣型番 | [8 empty] | ｢型番｣を選択入力する事で 自動で判定される｡ |  |  |  | 15 |  | 15
[25 empty] | 16 |  | 16
[25 empty] | 17 |  | 17
[6 empty] | 指定型番 : JAA26807CEZ104 | [5 empty] | JAA26807CEZ | [12 empty] | 18 |  | 18
[25 empty] | 19 |  | 19
(2) |  | つま先 保護板 | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により 確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [14 empty] | 判定は手動で入力する |  |  |  | 20 |  | 20
[25 empty] | 21 |  | 21
[25 empty] | 22 |  | 22
|  |  | 長さ |  | かご床面からつま先 保護板直線部までの 長さを測定する｡ | 規定値 | [14 empty] | 固定式･可動式を選択し 測定値を入力する事で 自動で判定される｡ |  |  |  | 23 |  | 23
[25 empty] | 24 |  | 24
[6 empty] | 固定式 : 675mm未満であること｡ | [6 empty] | ? |  |  |  | mm |  |  |  |  | 固定式 | 675 |  | 25 |  | 25
[22 empty] | 可動式 | 750 |  | 26 |  | 26
[6 empty] | 可動式 : 750mm未満であること｡ | [18 empty] | 27 |  | 27
[25 empty] | 28 |  | 28
(3) |  | 特定距離 感知装置 | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により 確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [14 empty] | 判定は手動で入力する |  |  |  | 29 |  | 29
[25 empty] | 30 |  | 30
[25 empty] | 31 |  | 31
|  |  | 動作確認 |  | 各階に走行させ 着床させる｡ | 正常に着床しないこと｡ | [14 empty] | 判定は手動で入力する | S1,S2 |  |  | 32
[22 empty] | UDX |  |  | 33
34
(4) |  | 部品 | 規定部品の形式 |  | 目視により確認する｡ | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [14 empty] | 判定は手動で入力する
|  |  | 規定部品の 交換基準 |  | 目視及び触診により 確認する｡ | 規定部品の動作回数又は経過時間が 規定値を超えていること｡ | [5 empty] | S1,S2 : |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 各接触器の起動回数及び使用年数を記入すると自動で判定される。
450kg
[12 empty] | UDX : |  |  |  | 年 | [5 empty] | GeN2LTD | #N/A | 45m/min | 750
[22 empty] | ﾊｰﾄﾌﾙﾀﾜｰ |  | 60m/min | 1100
[6 empty] | 交換基準 |  | S1,S2 : | 15年 | [6 empty] | 万回
320kg
[8 empty] | UDX : | 100万回 / 6 年 | [14 empty] | 45m/min | 750
(5) |  | ブレーキ | ﾊﾟｯﾄﾞの状況 |  | 目視により確認する｡ | ﾊﾟｯﾄﾞに欠損､割れがあること 又はﾃﾞｨｽｸから剥離していること｡ | [14 empty] | 判定は手動で入力する
|  |  | 制動力の状況 |  | かごの無積載 上昇時のﾌﾞﾚｰｷ 制動を確認する｡ | ﾌﾞﾚｰｷが制動しない事又はかごが 規定の距離を超えていること｡ | [14 empty] | 制動距離を入力する事により 自動で判定される｡
[12 empty] | 制動距離: |  |  |  |  | mm
[7 empty] | 規定値: |  |  | mm |  | 前回: |  |  |  |  | mm
|  |  | ﾌﾞﾚｰｷ動作 感知装置 |  | 目視により確認する｡ | ﾌﾞﾚｰｷ開及び閉時の動作信号が異なる信号であること｡ | [14 empty] | 判定は手動で入力する
上記( 1 )～( 5 )の検査結果で｢否｣又は別記第一号 1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､ 別記第一号 2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
特記事項
番号 |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 | 指摘の具体的内容等 | [5 empty] | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善(予 定)年月
Note on Q7: ﾌｫﾝﾄ変更可能
Note on AT62: 機種､速度により規定値が変る｡
Note on BI35: 固定式､可動式を選択する
Note on BN35: 実測値記入