## ENNNUN-0134T
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
大臣認定番号 ENNNUN－0134 UCMP型式 DBGP－1 | [15 empty] | 発行 :平成 30年 6月25日Ver.6
| 建築物等の名称 |  |  | : |  |  |  | 機種 : |  |  | GeN2 P
| 登録番号 |  |  | : |  |  |  | 積載入力 : |  |  | ? |  | 速度入力 : |  | ?
[17 empty] | 昇降機番号 : |  |  |  |  | 号機 |  |  |  |  | 104 | ○
204
304
検査項目 |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 | 判定基準 | [7 empty] | 測定値･確認記録 | [5 empty] | 結果 | [6 empty] | 404
512
[20 empty] | 指摘なし | 要是正 | [5 empty] | 612
(1) |  | 戸開走行保護回路 | 取付けの状況 |  | 触診により確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [16 empty] | 判定は手動で入力する｡ |  |  |  | ?
[27 empty] | 固定式 |  | 元号
|  |  | 走行中戸開時の動作確認 |  | エレベーターがドアゾーン外にいる時に乗場戸の鍵を外す｡ | 電動機動力電源及びブレーキの励磁コイル電源を遮断するリレー(S1.S2.UDX)が消磁しないこと｡エレベーターが停止しないこと｡ | [16 empty] | 判定は手動で入力する｡ |  |  |  | 可動式 |  | 昭和 | 1 | 1 | 1
[29 empty] | 平成 | 2 | 2 | 2
[29 empty] | ？？ | 3 | 3 | 3
[30 empty] | 4 | 4 | 4
[30 empty] | 5 | 5 | 5
|  |  | 安全プログラムバージョン |  | 目視により確認する｡ | プリント基盤｢GECB｣の型番を確認し、指定型番でないこと。 | [7 empty] | ｢GECB｣型番 | [8 empty] | ｢型番｣を入力する事により 自動で判定される｡ | [6 empty] | 6 | 6 | 6
[30 empty] | 7 | 7 | 7
[14 empty] | JAA26807CEZ | [15 empty] | 8 | 8 | 8
[6 empty] | 指定型番 : JAA26807CEZ104 | [23 empty] | 9 | 9 | 9
[24 empty] | ? | [5 empty] | 10 | 10 | 10
(2) |  | つま先保護板 | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により 確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [16 empty] | 判定は手動で入力する｡ | 450kg | [5 empty] | 11 | 11 | 11
[24 empty] | 600kg | [5 empty] | 12 | 12 | 12
[24 empty] | 750kg | [5 empty] | 13 |  | 13
|  |  | 長さ |  | かご床面からつま先 保護板直線部までの 長さを測定する｡ | 規定値 | [16 empty] | 固定式･可動式を選択し 測定値を入力する事により 自動で判定される｡ | [6 empty] | 14 |  | 14
[30 empty] | 15 |  | 15
[6 empty] | 固定式 : 675mm未満であること｡ | [8 empty] | 可動式 |  |  |  | mm |  |  |  |  | ? | ? |  |  |  |  | 16 |  | 16
[24 empty] | 固定式 | 675 |  |  |  |  | 17 |  | 17
[6 empty] | 可動式 : 750mm未満であること｡ | [17 empty] | 可動式 | 750 |  |  |  |  | 18 |  | 18
[24 empty] | 750 | [5 empty] | 19 |  | 19
(3) |  | 特定距離感知装置 | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により 確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [16 empty] | 判定は手動で入力する｡ | [6 empty] | 20 |  | 20
[30 empty] | 21 |  | 21
[24 empty] | ? | [5 empty] | 22 |  | 22
|  |  | 動作確認 |  | 各階に走行させ 着床させる｡ | 正常に着床しないこと｡ | [16 empty] | 判定は手動で入力する｡ | 45m/min | [5 empty] | 23 |  | 23
[24 empty] | 60m/min | [5 empty] | 24 |  | 24
[24 empty] | 90m/min | [5 empty] | 25 |  | 25
(4) |  | 部品 | 規定部品の形式 |  | 目視により確認する｡ | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [16 empty] | 判定は手動で入力する｡ | 105m/min | [5 empty] | 26 |  | 26
[30 empty] | 27 |  | 27
|  |  | 規定部品の 交換基準 |  | 目視及び触診により 確認する｡ | 規定部品の動作回数又は経過時間が規定値を超えていること｡ | [7 empty] | S1,S2 : |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 動作回数及び経年を記入すると自動で判定される。 | S1,S2 | [5 empty] | 28 |  | 28
[24 empty] | UDX | [5 empty] | 29 |  | 29
[18 empty] | 万回 | [11 empty] | 30 |  | 30
[30 empty] | 31 |  | 31
[6 empty] | 交換基準 |  | S1,S2 : |  | 1000万回/15年 |  |  |  | UDX : |  |  |  | 年
[8 empty] | UDX : |  | 100万回 / 6 年 | [7 empty] | 万回
(5) |  | ブレーキ | パッドの状況 |  | 目視により確認する｡ | パッドに欠損､割れがあること又はディスクから剥離していること｡ | [16 empty] | 判定は手動で入力する｡
|  |  | 制動力の状況 |  | かごの無積載上昇時のブレーキ制動を確認する｡ | ブレーキが制動しないこと又はかごが規定の距離を超えていること｡ | [16 empty] | 制動距離を入力する事により 自動で判定される｡
[14 empty] | 制動距離: |  |  |  |  | mm | [5 empty] | 45m/min | 60m/min | 90m/min | 105m/min
[24 empty] | 450kg | 750 | 1100 | 2200 | 2800
[24 empty] | 600kg | 700 | 1000 | 1900 | 2400
[7 empty] | 規定値: |  | ? |  |  | mm |  | 前回: |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | 750kg | 650 | 950 | 1650 | 2100
[24 empty] | 850kg | 650 | 950 | 1650 | 2100
[24 empty] | 900kg | 620 | 900 | 1600 | 2000
|  |  | ブレーキ動作感知装置 |  | 目視により確認する｡ | ブレーキ開及び閉時の動作信号が異なる信号であること｡ | [16 empty] | 判定は手動で入力する｡ | 1000kg | 620 | 900 | 1600 | 2000
上記( 1 )～( 5 )の検査結果で ｢否｣ 又は別記第一号 1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で ｢要是正｣ 又は ｢要重点点検｣ の判定がある場合は､別記第一号 2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を ｢要是正｣ 又は ｢要重点点検｣ と判定する｡
特記事項
番号 |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 | 指摘の具体的内容等 | [7 empty] | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善(予 定)年月
?
Note on Q7: ﾌｫﾝﾄ変更可
Note on AT63: 積載及び速度により規定値が変る｡
Note on BI35: 固定式､可動式を選択する｡