## ENNNUN－0867
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
大臣認定番号 ENNNUN－0867 UCMP型式 DBGP－2A | [17 empty] | 発行 :平成 30年 6月25日Ver.8
| 建築物等の名称 |  |  | : |  |  |  |  | 機種入力 : |  |  | GeN2 P
| 登録番号 |  |  | : |  |  |  |  | 積載入力 : |  |  | 750kg |  |  | 速度入力 : | 45m/min
[20 empty] | 昇降機番号 : |  |  |  |  | 号機 |  | GeN2 P | 650
[27 empty] | GeN2 B | 750 |  |  | 424
[31 empty] | 622 | ○
検査項目 |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 | 判定基準 | [9 empty] | 測定値･確認記録 | [6 empty] | 結果 | [7 empty] | 612
512
[23 empty] | 指摘なし | 要是正 | [6 empty] | 404
304
(1) |  | 戸開走行 保護回路 | 取付けの状況 |  | 触診により確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [19 empty] | 判定は手動で入力する｡ |  |  |  |  | 204
124
|  |  | 走行中戸開時の動作確認 |  | エレベーターがドアゾーン外にいる時に乗場戸の鍵を外す｡ | 電動機動力電源及びブレーキの励磁コイル電源を遮断するリレー(S1.S2.UDX)が消磁しないこと｡エレベーターが停止しないこと｡ | [19 empty] | 判定は手動で入力する｡ |  |  |  |  | 104 |  | 元号
[33 empty] | 昭和 | 1 | 1 | 1
[33 empty] | 平成 | 2 | 2 | 2
[27 empty] | 45m/min | 765 |  |  |  |  | ？？ | 3 | 3 | 3
[27 empty] | 60m/min | 765 | [5 empty] | 4 | 4 | 4
[27 empty] | 90m/min | 790 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
|  |  | 安全プログラムバージョン |  | 目視により確認する｡ | プリント基盤｢GECB｣の型番を確認し、指定型番でないこと。 | [9 empty] | ｢GECB｣型番 | [9 empty] | ｢型番｣を入力する事により 自動で判定される｡ | 105m/min | 790 | [5 empty] | 6 | 6 | 6
[34 empty] | 7 | 7 | 7
[16 empty] | JAA26807CEZ | [17 empty] | 8 | 8 | 8
[6 empty] | 指定型番 : JAA26807CEZ424 | [27 empty] | 9 | 9 | 9
[34 empty] | 10 | 10 | 10
(2) |  | つま先 保護板 | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [19 empty] | 判定は手動で入力する｡ | [7 empty] | 11 | 11 | 11
[34 empty] | 12 | 12 | 12
[34 empty] | 13 |  | 13
[34 empty] | 14 |  | 14
|  |  | 長さ |  | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する｡ | [20 empty] | 測定値を入力する事により 自動で判定される｡ | [7 empty] | 15 |  | 15
[7 empty] | 規定値： |  |  | 765 |  | mm未満であること｡ | [21 empty] | 16 |  | 16
[17 empty] | 測定値： |  |  |  |  | mm | [11 empty] | 17 |  | 17
[34 empty] | 18 |  | 18
[34 empty] | 19 |  | 19
(3) |  | 特定距離 感知装置 | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [19 empty] | 判定は手動で入力する｡ | [7 empty] | 20 |  | 20
[34 empty] | 21 |  | 21
[34 empty] | 22 |  | 22
[34 empty] | 23 |  | 23
|  |  | 動作確認 |  | 各階に走行させ着床させる｡ | 正常に着床しないこと｡ | [19 empty] | 判定は手動で入力する｡ | [7 empty] | 24 |  | 24
[28 empty] | 年 | 回数 | 総合 |  |  |  | 25 |  | 25
[27 empty] | S1,S2 | [6 empty] | 26 |  | 26
[27 empty] | UDX | [6 empty] | 27 |  | 27
(4) |  | 部品 | 規定部品の形式 |  | 目視により確認する｡ | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [19 empty] | 判定は手動で入力する｡ | UDX2 | [6 empty] | 28 |  | 28
[34 empty] | 29 |  | 29
|  |  | 規定部品の交換基準 |  | 目視及び触診により確認する｡ | 規定部品経過時間が交換基準を超えていること｡ | [19 empty] | 経年及び起動回数を入力する事により自動で判定される｡ | [7 empty] | 30 |  | 30
[16 empty] | S1,S2 : |  |  | 年 |  |  | 万回 | [11 empty] | 31 |  | 31
32
[16 empty] | UDX: |  |  | 年 |  |  | 万回
[6 empty] | 交換基準 |  |  | S1,S2 : |  |  |  | 15年/1000万回
[16 empty] | UDX2: |  |  | 年 |  |  | 万回
[9 empty] | UDX,UDX2: |  |  |  | 6年/100万回
[27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
(5) |  | ブレーキ | パッドの状況 |  | 目視により確認する｡ | パッドに欠損､割れがあること又はディスクから剥離していること｡ | [19 empty] | 判定は手動で入力する｡
[27 empty] | 2 | 750kg | 900kg | 1000kg
[27 empty] | 45m/min | 650 | 620 | 620 |  | 750kg | 2
[27 empty] | 60m/min | 950 | 900 | 900 |  | 900kg | 3
|  |  | 制動力の状況 |  | かごの無積載上昇時のブレーキ制動を確認する｡ | ブレーキが制動しないこと又はかごが規定の距離を超えていること｡ | [19 empty] | 制動距離を入力する事により 自動で判定される｡ | 90m/min | 1650 | 1600 | 1600 |  | 1000kg | 4
[16 empty] | 制動距離: |  |  |  |  | mm | [5 empty] | 105m/min | 2100 | 2000 | 2000
[8 empty] | 規定値: |  |  | 650 |  |  | mm |  | 前回: |  |  |  |  | mm
[27 empty] | 2 | 750kg | 900kg | 1000kg
[27 empty] | 45m/min | 750 | - | 750
|  |  | ブレーキ動作感知装置 |  | 目視により確認する｡ | ブレーキ開及び閉時の動作信号が異なる信号であること｡ | [19 empty] | 判定は手動で入力する｡ | 60m/min | 1100 | - | 1100
[27 empty] | 90m/min | - | - | -
[27 empty] | 105m/min | - | - | -
上記 ( 1 ) ～ ( 5 )の検査結果で ｢否｣ 又は別記第一号 1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で ｢要是正｣ 又は ｢要重点点検｣ の判定がある場合は､別記第一号 2－(9) ｢戸開走行保護装置｣ の検査結果を ｢要是正｣ 又は ｢要重点点検｣ と判定する｡
特記事項
番号 |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 | 指摘の具体的内容等 | [9 empty] | 改善策の具体的内容等 | [7 empty] | 改善(予 定)年月
[27 empty] | GeN2 P | #N/A | 45m/m | 960
[27 empty] | GeN2 B | #N/A | 60m/m | 1520
[29 empty] | 90m/m | 3030
[29 empty] | 105m/m | 3970
[29 empty] | 45m/m | 750
[29 empty] | 60m/m | 1000
[29 empty] | 90m/m | 設定無
[29 empty] | 105m/m | 設定無
Note on O6: フォント変更可
Note on AQ35: 速度により規定値が変る｡
Note on AS65: 機種･積載･速度により規定値が変る｡
Note on BY10: 選択