## ENNNUN-1037T
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
大臣認定番号 ENNNUN－1037 UCMP型式 DBGP－3 | [22 empty] | 発行 :平成 31年 4月 1日Ver.6T
| 建築物等の名称 |  |  | : | [6 empty] | 機種 : |  |  |  | GeN2 MOD
| 登録番号 |  |  | : |  |  |  | 定格速度： | [9 empty] | 積載入力： | [12 empty] | GeN2 MOD | #N/A
#N/A
| 検査者氏名 |  |  | : |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 昇降機番号 |  |  | : | 号機
元号
検査項目 |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 | 判定基準 | [13 empty] | 測定値･確認記録 | [6 empty] | 結果 | [11 empty] | 昭和 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 平成 | 2 | 2 | 2
[27 empty] | 指摘なし | 要是正 | [10 empty] | 令和 | 3 | 3 | 3
[40 empty] | 4 | 4 | 4
(1) |  | 戸開走行保護回路 | 取付けの状況 |  | 触診により確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [22 empty] | 手動で判定する。 | [10 empty] | 5 | 5 | 5
[40 empty] | 6 | 6 | 6
|  |  | 走行中戸開時の動作確認 |  | エレベーターがドアゾーン外にいる時に乗場戸の鍵を外す｡ | 電動機動力電源及びブレーキの励磁ｺｲﾙ電源を遮断するリレー(S1.S2)が消磁しないこと｡エレベーターが停止しないこと｡ | [22 empty] | 手動で判定する。 | [10 empty] | 7 | 7 | 7
[40 empty] | 8 | 8 | 8
[40 empty] | 9 | 9 | 9
[30 empty] | 45m/min | 765 |  | 450kg | [6 empty] | 10 | 10 | 10
[30 empty] | 60m/min | 765 |  | 600kg |  |  |  | 124 |  |  | 11 | 11 | 11
[30 empty] | 90m/min | 790 |  | 750kg |  |  |  | 104 | ○ |  | 12 | 12 | 12
|  |  | 安全プログラムバージョン |  | 目視により確認する｡ | プリント基盤｢GECB｣の型番を確認し、指定型番でないこと。 | [13 empty] | ｢GECB｣型番 | [8 empty] | 型番を選択すると自動で判定される。 | 105m/min | 790 |  | 850kg |  |  |  | 204 |  |  | 13 |  | 13
[33 empty] | 900kg |  |  |  | 304 |  |  | 14 |  | 14
[33 empty] | 1000kg |  |  |  | 404 |  |  | 15 |  | 15
[21 empty] | JAA26807CEZ | [15 empty] | 512 |  |  | 16 |  | 16
[6 empty] | 指定型番 : JAA26807CEZ124 | [30 empty] | 612 |  |  | 17 |  | 17
[37 empty] | 622 |  |  | 18 |  | 18
(2) |  | つま先保護板 | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [22 empty] | 手動で判定する。 | [10 empty] | 19 |  | 19
[40 empty] | 20 |  | 20
[40 empty] | 21 |  | 21
[40 empty] | 22 |  | 22
|  |  | 長さ |  | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する｡ | [23 empty] | 測定値を記入すると自動で判定される。 | [10 empty] | 23 |  | 23
[21 empty] | 測定値 ： | [8 empty] | #N/A | 450kg | 600kg | 750kg | 850kg | 900kg | 1000kg |  |  |  | 24 |  | 24
[30 empty] | 45m/min | 750 | 700 | 650 | 650 | 620 | 620 | 450kg | 2 |  | 25 |  | 25
[7 empty] | 規定値 : |  | ? |  |  | mm未満であること｡ | [11 empty] | mm | [5 empty] | 60m/min | 1100 | 1000 | 950 | 950 | 900 | 900 | 600kg | 3 |  | 26 |  | 26
[30 empty] | 90m/min | 2200 | 1900 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 750kg | 4 |  | 27 |  | 27
[30 empty] | 105m/min | 2800 | 2400 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 850kg | 5 |  | 28 |  | 28
(3) |  | 特定距離感知装置 | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により確認する｡ | 取付けが堅固でない事｡ | [22 empty] | 手動で判定する。 | [7 empty] | 900kg | 6 |  | 29 |  | 29
[37 empty] | 1000kg | 7 |  | 30 |  | 30
[40 empty] | 31 |  | 31
32
|  |  | 動作確認 |  | 各階に走行させ着床させる｡ | 正常に着床しない事｡ | [22 empty] | 手動で判定する。 | [10 empty] | 33
(4) |  | 部品 | 規定部品の形式 |  | 目視により確認する｡ | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [22 empty] | 手動で判定する。 |  | 年 | 回数 | 総合
S1,S2
|  |  | 規定部品の交換基準 |  | 目視及び触診により確認する｡ | 規定部品の動作回数又は経過時間が規定値を超えていること｡ | [13 empty] | S1,S2 : | [8 empty] | 各リレーの経年及び動作回数を記入すると自動で判定される。 | UDX
[22 empty] | 年 |  |  |  | 万回
[6 empty] | S1,S2 : |  |  |  | 15 |  |  | 年 | 1000 |  |  |  |  | 万回 | UDX :
[6 empty] | UDX : |  |  |  | 6 |  |  | 年 | 100 |  |  |  |  | 万回 |  |  | 年 |  |  |  | 万回
(5) |  | ブレーキ | パッドの状況 |  | 目視により確認する｡ | パッドに欠損､割れがあること又はディスクから剥離していること｡ | [22 empty] | 手動で判定する。
|  |  | 制動力の状況 |  | かごの無積載上昇時のブレーキ制動を確認する｡ | ブレーキが制動しないこと又はかごが規定の距離以内で停止しないこと｡ | [22 empty] | 制動距離を記入すると自動で判定される。
[20 empty] | 制動距離: |  |  |  |  | mm
[8 empty] | 規定値: |  |  | ? |  |  |  |  | mm |  |  |  | 前回: |  |  |  |  | mm
|  |  | ﾌﾞﾚｰｷ動作感知装置 |  | 目視により確認する｡ | ﾌﾞﾚｰｷ開及び閉時の動作信号が異なる信号である事｡ | [22 empty] | 手動で判定する。
上記( 1 )～( 5 )の検査結果で ｢否｣ 又は別記第一号 1－(14) ･ 3－(3) ･ 4－(11) の検査結果で ｢要是正｣ 又は ｢要重点点検｣ の判定がある場合は､別記第一号 2－(9) ｢戸開走行保護装置｣ の検査結果を ｢要是正｣ 又は ｢要重点点検｣ と判定する｡
特記事項
番号 |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 | 指摘の具体的内容等 | [13 empty] | 改善策の具体的内容等 | [7 empty] | 改善(予 定)年月
Note on AI22: 印刷時、枠におさまらない場合はフォント変更の事。
Note on AS71: 速度・積載にてかわります。
Note on BL71: 知りえる最も直近の数値を記入する。