## AMOD
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[7 empty] | 大臣認定番号 |  | 認定番号 | [6 empty] | UCMP型式 |  |  | ？ | [5 empty] | 型
| 建築物等の名称 |  |  |  | ： | [17 empty] | 発行 :平成 30年 6月25日Ver.2
| 登録番号 |  |  |  | ：
[24 empty] | 昇降機番号 : | [8 empty] | 号機
検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 |  | 判定基準 | [11 empty] | 測定値･確認記録 | [8 empty] | 結果
[29 empty] | 指摘なし | 要重点点検 |  | 要是正
(1) |  | 制御盤 型式 |  | 型式 |  | 目視により確認する。 |  | 型式が、大臣認定を受けたものと異なること。 | [12 empty] | 制御盤型式 | [8 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。
[8 empty] | 21311ACF/21310ACW型 (DBNVM-1,2)、21311ACF/21310ACT型 (DBNVM-1,2,3)、21311ACF/21310ACV型 (DBNVM-3) | [18 empty] | 型
(2) |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  | 型式 |  | 安全制御プログラムの型式を確認する。(目視又は保守ツール） |  | 基盤等に記載されたプログラム型式が、大臣認定をうけたものと異なること。（目視） | [21 empty] | ー |  |  |  | 目視もしくは保守ツールにて確認した表示を入力すると自動で判定される。（両方又は片方でも判定）
基板上の表示
[35 empty] | 元号 |  |  |  |  | 積載 | 速度 |  |  | 巻上機 | 認定番号 | 型式 | ソフトVer. | part no. | M型式 | リレー | つま先保護板 | 特定距離 |  |  | B型式 | B検査測定 |  |  | B検査判定
[9 empty] | 型式： |  | ? | [23 empty] | 昭和 | 〇 | 1 | 1 | 1 | 320 | 30 | JAA31414AAA | JAA26807CEZ104 | T3.5 | ENNNUN-2187 | DBNVM-1 | JAA31414LAA | JAA26807CEZ164 | 20220AAA | S1,S2,UDX | 675 | ±60 | -60 | 60 | EC-5415SM-C-130 | 治工具2段目まで入る。 | 治工具1段目は入るが2段目は入らない。 | 治工具1段目が入らない。 | 要是正：隙間が3mm以下であること。（治工具1段目が入らないこと。） | 要重点点検：隙間が3.5mm以下であること。（治工具1段目が入るが2段目が入らないこと。）
[35 empty] | 平成 |  | 2 | 2 | 2 | 450 | 45 | JAA31414HAA | JAA26807CEZ124 | T5.2 | ENNNUN-2188 | DBNVM-2 | JAA31414LAA | JAA26807CEZ164 | 20229AAB | S1,S2,UDX | 675 | ±60 | -60 | 60 | EC-5415SM-C-130 | 治工具2段目まで入る。 | 治工具1段目は入るが2段目は入らない。 | 治工具1段目が入らない。 | 要是正：隙間が3mm以下であること。（治工具1段目が入らないこと。） | 要重点点検：隙間が3.5mm以下であること。（治工具1段目が入るが2段目が入らないこと。）
[35 empty] | ？？？ |  | 3 | 3 | 3 | 600 | 60 | JAA31414KAA | JAA26807CEZ144 | T6.8 | ENNNUN-2289 | DBNVM-3 | JAA31414LAA | JAA26807CEZ164 | 20229AAC | S1,S2,UDX | 675 | ±60 | -60 | 60 | EC-5421SM-C-112 | パッド溝に0.5mmのピアノ線が入る。 | パッド溝が見えるが0.5mmのピアノ線は入らない。 | パッドの溝が見えない。 | 要是正：ﾊﾟｯﾄﾞ溝深さが０mm以下であること。（パッド溝が見れないこと。） | 要重点点検：パッド溝深さがが0.5mm未満であること。（0.5mmのピアノ線が入らないこと。）
[8 empty] | 基盤等に記載されたプログラム型式が、大臣認定をうけたものと異なること。（保守ツール） | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 700 | 90 | JAA31414LAA | JAA26807CEZ164
[21 empty] | ソフトVer. | [15 empty] | 5 | 5 | 5 | 750 | 105 | JAA31414CAA | JAA26807CEZ204
[36 empty] | 21311ACF/21310ACW | 6 | 6 | 6 | 850 |  | JAA31414BAA | JAA26807CEZ304
[9 empty] | 型式： |  | ? | [24 empty] | 21311ACF/21310ACT | 8 | 8 | 8 | 1000 |  | JAA31414DAA | JAA26807CEZ404
[36 empty] | 21311ACF/21310ACV | 9 | 9 | 9 | 1150 |  | JAA31414JAA | JAA26807CEZ424
[36 empty] | 21311ACF/21310ACT | 10 | 10 | 10 |  |  | JAA31414EAA | JAA26807CEZ512
|  |  |  | 電磁接触器の経年 |  | 稼働回数又は経年を確認する。 |  | 起動回数がS1,S2 300万回、UDX 1,000万回超えていること又は設置後10年を経過していること。 | [21 empty] | ー |  |  |  | 各リレーの起動回数及び経年を入力すると自動で判定される。 |  |  | 11 | 11 | 11 |  |  | JAA31414FAA | JAA26807CEZ612
[20 empty] | S1,S2: |  |  |  | 万回 |  |  |  | 年 | [8 empty] | 12 | 12 | 12 |  |  | JAA31414GAA | JAA26807CEZ622
[37 empty] | 13 |  | 13
[20 empty] | UDX: |  |  |  | 万回 |  |  |  | 年 | [8 empty] | 14 |  | 14
[37 empty] | 15 |  | 15
[37 empty] | 16 |  | 16
(3) |  | つま先 保護板 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触手により 確認する｡ |  | ・取り付けが強固でないこと。 | [21 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 |  |  | 18 |  | 18
[37 empty] | 19 |  | 19
[8 empty] | ・著しい変形、破損、錆、腐食があること。 | [28 empty] | 20 |  | 20
[37 empty] | 21 |  | 21
|  |  |  | 長さ |  | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する｡ | [23 empty] | ー |  |  |  | 実測値を入力すると自動で判定される。 |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  | S1,S2 | UDX
[10 empty] | 規定値 : |  |  | ? |  | mm 未満であること｡ | [21 empty] | 23 |  | 23 |  |  |  | 回数
[20 empty] | 実測値： | [6 empty] | mm | [9 empty] | 24 |  | 24 |  |  |  | 年
[37 empty] | 25 |  | 25
[37 empty] | 26 |  | 26 |  |  |  | 総合判定
(4) |  | 特定距離 感知装置 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [21 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 |  |  | 27 |  | 27
[37 empty] | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 右 | 左
[8 empty] | 過度の変形があること。 | [28 empty] | 29 |  | 29 |  |  |  | 判定
[37 empty] | 30 |  | 30 |  |  |  | 変化基準 | 0 | 0
|  |  |  | 動作確認 |  | 動作位置を確認する。 |  | 規定位置で動作しないこと。 | [21 empty] | ー |  |  |  | 動作位置を入力すると自動で判定される。 |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  | 変化量 | 0 | 0
[21 empty] | 実測値： | [5 empty] | mm | [15 empty] | 変化合否
[9 empty] | 規定値： |  |  | ? | [5 empty] | mm | [24 empty] | 総合判定
|  |  |  | 劣化の状況 |  | 経年を確認する。 |  | 設置後10年を経過していること。 | [12 empty] | 経過： |  |  |  |  | 年 |  |  |  | ー |  |  |  | 経年を入力すると自動で判定される。
BS
回数
(5) |  | 部品 |  | 規定部品の形式 |  | 目視により確認する｡ |  | 規定部品の型式が適正なものでないこと｡ | [21 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 | [8 empty] | 年
(6) |  | 巻上機 |  | 型式 |  | 目視により確認する｡ |  | 型式が、大臣認定を受けたものと異なること。 | [12 empty] | 型式 | [8 empty] | ー |  |  |  | 型式を選択すると自動で判定される。
[22 empty] | M型式 |  |  |  | 型
[9 empty] | 型式 |  | ? | [6 empty] | 型 | [25 empty] | パート | ソフト
判定
|  |  |  | しゅう動面の油の付着の状況 |  | 目視により確認する｡ |  | しゅう動面に油が付着していること。 | [21 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。
|  |  |  | 油の流出状況 |  | 目視により確認する｡ |  | シール部から油が流出していること。 | [21 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。
[43 empty] | M型式 | 銘板 | 判定
[6 empty] | フェルトを目視により確認する。 |  | フェルトに油が付着していること。 | [21 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 | [8 empty] | #N/A | M型式 | #N/A
(7) |  | ブレーキ |  | 型式 |  | 目視により確認する。 |  | 型式が、大臣認定番号を受けたものと異なること。 | [21 empty] | ー |  |  |  | 型式を選択すると自動で判定される。
型式
[9 empty] | ? | [11 empty] | B型式
|  |  |  | 制動力の状況 |  | 片側ブレーキによる無負荷上昇時のかご停止距離を測定し、前回の定期検査時からの変化量を確認する。 |  | 制御盤に取り付けられた銘板の物件毎に指定された速度からの停止距離が基準値を超えていること。又は停止距離の変化量が基準値の15% を超えていること。 | [11 empty] | 右 | [9 empty] | ー |  |  |  | 規定値、左右の制動距離、前回値を入力すると自動で判定される。
mm
制動距離：
[21 empty] | 前回 ： |  |  |  |  | mm
左
mm
[10 empty] | 基準値: | [6 empty] | mm |  |  | 制動距離：
[21 empty] | 前回 ： |  |  |  |  | mm
|  |  |  | パッドの厚さの状況 |  | 厚さ治工具によりパッドの厚さを確認する。 |  | ? | [12 empty] | 結果 | [12 empty] | 結果を選択すると自動で判定される。
?
(8) |  | ブレーキパッドの動作感知装置 |  | 作動の状況 |  | ブレーキ開放時及び締結時の動作感知装置の接点信号を確認する。 |  | ブレーキの開閉と接点信号が一致していないこと。 | [21 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。
|  |  |  | 寿命 |  | 経年を確認する。 |  | 起動回数が150万回を超えていること又は設置後5年を経過していること。 | [12 empty] | 起動回数 |  |  |  |  | 万回 |  |  |  | ー |  |  |  | 起動回数及び経年を入力すると自動で判定される。
[21 empty] | 経年 |  |  |  |  | 年
(9) |  | かご戸スイッチ |  | スイッチ全閉位置からの距離 |  | 金尺等により測定する。 |  | 規定値を超えていること。 | [21 empty] | ー |  |  |  | 測定値を入力すると自動で判定される。
[20 empty] | 実測値 | [6 empty] | mm
（横開き） ドア全閉 2～ 6.5 mm
上記( 1 )～( 9)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣および別記第一号 1-(14) ・ 3－(3) ･ 4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号 2－(9) ｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
|  | 油排出場所の写真 | [11 empty] | ﾌﾞﾚｰｷ停止距離規定値の写真
|  | 巻上機下部ドレンプラグを取り外した状態での写真貼り付け | [11 empty] | 制御盤に取り付けられた物件毎に指定された速度からの停止距離基準値の写真貼り付け
|  | ブレーキ銘板（右） | [11 empty] | ブレーキ銘板（左）
|  | ブレーキの銘板の写真貼り付け（右側） | [11 empty] | ブレーキの銘板の写真貼り付け（左側）
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | [11 empty] | 改善策の具体的内容等 | [10 empty] | 改善（予定）
年月
Note on AM5: 大臣認定番号を指定すると型式等「？」と表示されているところに必要な数字が入る。
Note on AU94: 銘板記載の基準値を記入する。
Note on BJ21: 制御盤型式を確認し選択する。 制御盤型式/ドライブ型式
Note on BJ28: ロムに貼り付けられた型式を選択する。
Note on BJ34: 保守ツール上に表示されたUCMプログラムバージョンを選択する。
Note on BJ82: ブレーキに貼り付けられた銘板のTYPEを選択する。
Note on BJ101: 左側に表示される判定基準により結果を選択する。
Note on BL67: 巻上機銘板記載の型式を選択する。
Note on BN49: つま先保護板の実測値を記入する。
Note on BN124: かご戸が閉まった位置からスイッチが離れる距離を測定し記入する。 これはかご戸の隙間ではない。
Note on BO57: 特定距離動作位置を測定し最大のものを記入する。
Note on BX11: 手動にて記入