## ENNNUN-0152T
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
大臣認定番号 ENNNUN－0152 UCMP型式 DBE－1 | [16 empty] | 発行 :令和 3年 1月 6日Ver.8T
建築物等の名称 :
登録番号 :
| 検査者氏名 : | [9 empty] | 検査日 : | 令和 | 年 | 月 |  | 日 |  | 昇降機番号 : | [7 empty] | 号機
検査項目 |  |  |  | 検査事項 | 検査方法 |  | 判定基準 | [7 empty] | 測定値･確認記録 | [7 empty] | 結果
[23 empty] | 指摘なし | 要重点 点検 | 要是正
(1) |  | 戸開走行保護回路 |  | 取付けの状況 | 触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [16 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
|  |  |  | 走行中戸開時の動作確認 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰがﾄﾞｱｿﾞｰﾝ外にいる時に乗場戸の鍵を外す｡ |  | 電動機動力電源及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙ電源を遮断するﾘﾚｰ( S )が消磁しないこと｡ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが停止しないこと｡ | [16 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
AAA
|  |  |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ | ｿﾌﾄｳｴｱﾊﾞｰｼﾞｮﾝを確認する。 |  | 大臣認定を受けたものと同一でないこと。 | [7 empty] | ｿﾌﾄｳｴｱﾊﾞｰｼﾞｮﾝ | [8 empty] | ー |  |  | バージョンを入力する事により 自動で判定される｡ |  | BAA
[8 empty] | ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ : JAA31414BAA | [6 empty] | JAA31414 | [17 empty] | 元号
[33 empty] | 昭和 | 1 | 1 | 1
[33 empty] | 平成 | 2 | 2 | 2
(2) |  | 液圧ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ |  | 取付けの状況 | 目視及び触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [16 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | [5 empty] | 令和 | 3 | 3 | 3
[34 empty] | 4 | 4 | 4
[34 empty] | 5 | 5 | 5
|  |  |  | 加圧検査 | ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞを閉じかごを上昇させ､30秒作動の状況を確認する｡ |  | ｲ. 加圧運転終了後､変形･損傷･亀裂･作動油漏れがあること｡ | [19 empty] | 判定は手動で入力する｡ | [6 empty] | 6 | 6 | 6
[34 empty] | 7 | 7 | 7
[34 empty] | 8 | 8 | 8
[7 empty] | ﾛ. 加圧運転終了後､作動液にじみがあること｡ | [26 empty] | 9 | 9 | 9
[34 empty] | 10 | 10 | 10
[31 empty] | pH | Brix | 判定 | 11 | 11 | 11
|  |  |  | 液漏れ異常確認 | 戸開状況で10分間待機させる。 |  | 床合わせ補正装置が動作すること｡ | [16 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | ﾕｼﾛ製水ｸﾞﾘｺｰﾙ |  |  | (9.0以上） | (41～50） |  | 12 | 12 | 12
[28 empty] | 松村石油製水ｸﾞﾘｺｰﾙ |  |  | (9～11） | （39.0～47.5） |  | 13 |  | 13
[34 empty] | 14 |  | 14
(3) |  | 制御弁ﾕﾆｯﾄ |  | 作動液粘度及び状況 | 粘度の確認及び作動液の状況を確認する｡ |  |  |  | ﾕｼﾛ製水ｸﾞﾘｺｰﾙ | [14 empty] | ー |  |  | ユシロ製、松村石油製どちらかに必要数値を入れると、自動で判定される。 | [6 empty] | 15 |  | 15
[15 empty] | pH |  |  | (9.0以上） | [10 empty] | ユシロ | 松村 |  |  |  | 16 |  | 16
[7 empty] | ﾍﾟｰﾊｰ(pH)の値が規定値内でないこと｡Brix値が規定の範囲内でないこと。 | [26 empty] | 17 |  | 17
[15 empty] | Brix値 |  |  | (41～50） | [15 empty] | 18 |  | 18
[29 empty] | ー |  |  |  |  | 19 |  | 19
[28 empty] | 判定 | [5 empty] | 20 |  | 20
[15 empty] | 分析試験日 | [18 empty] | 21 |  | 21
[34 empty] | 22 |  | 22
[17 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | [11 empty] | 23 |  | 23
[28 empty] | ○ |  |  |  | 有 | 実施 | 24 |  | 24
[29 empty] | 2016 |  |  | 無 | 未実施 | 25 |  | 25
[15 empty] | 是正指示 | [13 empty] | 2017 |  |  |  | ー | 26 |  | 26
[29 empty] | 2018 |  |  |  |  | 27 |  | 27
[15 empty] | 改善の実施 | [13 empty] | 2019 |  |  |  |  | 28 |  | 28
[29 empty] | 2020 |  |  |  |  | 29 |  | 29
[29 empty] | 2021 |  |  |  |  | 30 |  | 30
[5 empty] | 作動液量 |  | 液面が水面計の上限と下限の中間以下または上限を超えていること。 | [16 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ |  | 2022 |  |  |  |  | 31 |  | 31
[29 empty] | 2023 |  |  |  |  | 32
[29 empty] | 2024 |  |  |  |  | 33
|  |  |  | 逆止弁異常判定 | 保守ツールで確認する｡ |  | 下降量20mmを超えること｡ | [11 empty] | mm |  |  |  |  | ー |  |  | 記入すると自動で判定される｡ |  | 2025
2026
2027
(4) |  | 手動下降弁 |  | 作動の状況 | 無負荷の状況で作動の状況を確認する｡ |  | 作動しないこと｡ | [16 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ |  | 2028
2029
2030
|  |  |  | 手動操作部の状況 | 目視により確認する｡ |  | 著しい損傷又は腐食があること｡ | [16 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ |  | 2031
2032
2033
(5) |  | つま先 保護板 |  | 取付けの状況 | 目視及び触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [16 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ |  | 2034
2035
2036
|  |  |  | 長さ | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する｡ |  | 66.5mm未満であること｡ | [16 empty] | ー |  |  | 測定値を入力する事により 自動で判定される｡
mm
(6) |  | 特定距離感知装置 |  | 取付けの状況 | 目視及び触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと。 | [16 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
|  |  |  | 動作確認 | 各階に走行させ､着床させる｡ |  | 正常に着床しないこと。 | [16 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
(7) |  | 部品 |  | 規定部品の形式 | 目視により確認する｡ |  | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [16 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
[30 empty] | 回数 | 年 | 総合
|  |  |  | 規定部品の交換基準 | 目視及び触診により確認する｡ |  | 規定部品の動作回数又は経過時間が規定値を超えていること｡ | [7 empty] | S : |  |  |  |  | 年 |  |  |  | ー |  |  | 起動回数及び経年を記入すると自動で判定される。 |  | S | -
GDS
[15 empty] | GDS : |  |  |  |  | 万回
[7 empty] | 交換基準 |  |  |  | S : | 10年
年
[11 empty] | GDS : | 100万回/6年
上記( 1 )～( 7 )の検査結果で ｢否｣ 又は別記第二号 1-(11)～(19)･2-( 1 )･3－(3)･4－(11)・4-(13)の検査結果で ｢要是正｣ 又は ｢要重点点検｣ の判定がある場合は､別記第二号 2－(13) ｢戸開走行保護装置｣ の検査結果を ｢要是正｣ 又は ｢要重点点検｣ と判定する｡
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | [6 empty] | 改善策の具体的内容等 | [7 empty] | 改善(予 定)年月
Note on P7: フォント変更可
Note on AK43: ユシロ製か松村石油製か選択する