## ENNNUN－1110T
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
大臣認定番号 ENNNUN－1110 UCMP型式 DBGC－2 | [21 empty] | 発行 :平成 31年 4月 1日Ver.4Ｔ
| 建築物等の名称 |  |  | :
| 登録番号 |  |  | :
[33 empty] | ○ |  | 元号
| 検査者氏名 |  |  | : |  |  |  | 検査日 |  |  | : | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 昇降機番号 : | [5 empty] | 号機 |  | AAA | AAA | 1 |  | 昭和 | 1 | 1 | 1
[31 empty] | BAA | BAA | 2 |  | 平成 | 2 | 2 | 2
[35 empty] | 令和 | 3 | 3 | 3
検査項目 |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 | 判定基準 | [12 empty] | 測定値･確認記録 | [7 empty] | 結果 | [8 empty] | 4 | 4 | 4
[32 empty] | #N/A |  |  |  | 5 | 5 | 5
[27 empty] | 指摘なし | 要是正 | [7 empty] | 6 | 6 | 6
[36 empty] | 7 | 7 | 7
(1) |  | 戸開走行保護回路 | 取付けの状況 |  | 触診により確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [23 empty] | 判定は手動で入力する｡ | [5 empty] | 8 | 8 | 8
[36 empty] | 9 | 9 | 9
|  |  | 走行中戸開時の動作確認 |  | エレベーターがドアゾーン外にいる時に乗場戸の鍵を外す｡ | 電動機動力電源及びブレーキの励磁コイル電源を遮断するリレー(S1,S3,BY)が消磁しないこと｡エレベーターが停止しないこと｡ | [23 empty] | 判定は手動で入力する｡ | [5 empty] | 10 | 10 | 10
[36 empty] | 11 | 11 | 11
[36 empty] | 12 | 12 | 12
[36 empty] | 13 |  | 13
[36 empty] | 14 |  | 14
[36 empty] | 15 |  | 15
|  |  | 安全プログラムバージョン |  | 目視により確認する｡ | プリント基盤｢GECB｣の型番を確認し、指定型番でないこと。 | [23 empty] | ｢型番｣を入力する事により 自動で判定される｡ | [5 empty] | 16 |  | 16
[19 empty] | ｢GECB｣型番 | [16 empty] | 17 |  | 17
[36 empty] | 18 |  | 18
[20 empty] | JAA31477 | [15 empty] | 19 |  | 19
[6 empty] | 指定型番 : JAA31477BAA | [29 empty] | 20 |  | 20
[36 empty] | 21 |  | 21
(2) |  | つま先 保護板 | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [23 empty] | 判定は手動で入力する｡ | [5 empty] | 22 |  | 22
[36 empty] | 23 |  | 23
[36 empty] | 24 |  | 24
[36 empty] | 25 |  | 25
|  |  | 長さ |  | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する｡ | [24 empty] | 測定値を入力する事により 自動で判定される｡ | [5 empty] | 26 |  | 26
[36 empty] | 27 |  | 27
[7 empty] | 規定値： |  | 725 |  | mm未満であること｡ | [12 empty] | mm | [11 empty] | 28 |  | 28
[36 empty] | 29 |  | 29
[36 empty] | 30 |  | 30
(3) |  | 特定距離感知装置 | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により確認する｡ | 取付けが堅固でないこと｡ | [23 empty] | 判定は手動で入力する｡ | [5 empty] | 31 |  | 31
32
33
|  |  | 動作確認 |  | 各階に走行させ着床させる｡ | 正常に着床しないこと｡ | [23 empty] | 判定は手動で入力する｡
[32 empty] | 年 | 回数 | 総合
S1,S3
BY
(4) |  | 部品 | 規定部品の形式 |  | 目視により確認する｡ | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [23 empty] | 手動で判定する。
|  |  | 規定部品の交換基準 |  | 目視及び触診により確認する｡ | 規定部品の動作回数又は経過時間が規定値を超えていること｡ | [12 empty] | S1,S3 : | [10 empty] | 各リレーの経年及び動作回数を記入すると自動で判定される。
[19 empty] | 15 |  |  | 年 |  |  |  | 万回
[6 empty] | S1,S3 : |  |  |  | 15 |  |  | 年 | 1000 |  |  | 万回 |  | BY :
[6 empty] | BY : |  |  |  | 10 |  |  | 年 | 1000 |  |  | 万回 |  | 6 |  |  | 年 |  |  |  | 万回
(5) |  | ブレーキ | パッドの状況 |  | 目視により確認する｡ | パッドに欠損､割れがあること又はディスクから剥離していること｡ | [23 empty] | 判定は手動で入力する｡
|  |  | 制動力の状況 |  | かごの無積載上昇時のブレーキ制動を確認する｡ | ブレーキが制動しないこと又はかごが規定の距離を超えていること｡ | [23 empty] | 制動距離を入力する事により 自動で判定される｡
[19 empty] | 制動距離: | [5 empty] | mm
[8 empty] | 規定値: |  |  | 520 |  |  |  | mm |  |  |  | 前回: | [5 empty] | mm
|  |  | ブレーキ動作感知装置 |  | 目視により確認する｡ | ブレーキ開及び閉時の動作信号が異なる信号であること｡ | [23 empty] | 判定は手動で入力する｡
上記 ( 1 ) ～ ( 5 ) の検査結果で ｢否｣ 又は別記第一号 1－(14) ･ 3－(3) ･ 4－(11) の検査結果で ｢要是正｣ 又は ｢要重点点検｣ の判定がある場合は､別記第一号 2－(9) ｢戸開走行保護装置｣ の検査結果を ｢要是正｣ 又は ｢要重点点検｣ と判定する｡
特記事項
番号 |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 | 指摘の具体的内容等 | [12 empty] | 改善策の具体的内容等 | [8 empty] | 改善(予 定)年月
Note on AK20: 印刷時、枠におさまらない場合はフォント変更の事。
Note on BN68: 知りえる最も直近の数値を記入する。
Note on CA11: 選択