## UCMP-B3_Ver2_K
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[7 empty] | 戸開走行保護装置 |  |  | 戸開走行保護装置 | [6 empty] | UCMP形式 |  |  |  |  | UCMP形式 | [5 empty] | 型
| 建築物等の名称 |  |  |  | : | [17 empty] | 発行 :令和 3年 1月 6日Ver.2K
| 登録番号 |  |  |  | : | [9 empty] | 巻上機 |  | ： | BOMCO3 | [5 empty] | 昇降機番号 : | [7 empty] | 号機
検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  |  |  |  | 検査方法 |  | 判定基準 | [8 empty] | 測定値･確認記録 | [8 empty] | 結果
[29 empty] | 指摘なし | 要重点 点検 | 要是正
[34 empty] | ○ | 1 | 1 | 120 | 戸開走行保護装置 | UCMP形式 | ソフト | 特定距離監視装置 | 下限 | 上限 |  | 方法１ | 方法２ | 方法３ | つま先保護板
[35 empty] | 2 | 2 | 150 | ENNNUN-1964 | DBGMH-1 | AAA31384AAD | ±150mm(±10mm） | -160 | 160 | 電動機動力電源及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙ電源を遮断するﾘﾚｰ(REL1,REL2,UCM)が消磁しないこと｡ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが停止しないこと｡ | 全ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 | （n-1）ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 |  | 750
(1) |  | 戸開走行保護回路 |  | 走行中戸開時の動作確認 |  |  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰがﾄﾞｱｿﾞｰﾝ外にいる時に乗場戸の錠を外す｡ |  | #N/A | [18 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ |  | 3 | 3 | 180 | ENNNUN-1965 | DBGMH-2 | AAA31384AAD | ±150mm(±10mm） | -160 | 160 | 電動機動力電源及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙ電源を遮断するﾘﾚｰ(REL1,REL2,UCM)が消磁しないこと｡ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが停止しないこと｡ | 全ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 | （n-1）ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 |  | 750
[35 empty] | 4 | 4 | 210 | ENNNUN-2287 | DBGMH-1-A | AAA31384AAD | ±150mm(±10mm） | -160 | 160 | 電動機動力電源及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙ電源を遮断するﾘﾚｰ(REL1,REL2,UCM)が消磁しないこと｡ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが停止しないこと｡ | 全ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 | （n-1）ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 |  | 750
[34 empty] | 元号 | 5 | 5 | 240 | ENNNUN-2288 | DBGMH-2-A | AAA31384AAD | ±150mm(±10mm） | -160 | 160 | 電動機動力電源及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙ電源を遮断するﾘﾚｰ(REL1,REL2,UCM)が消磁しないこと｡ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが停止しないこと｡ | 全ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 | （n-1）ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 |  | 750
[34 empty] | 平成 | 6 | 6 | 360 | ENNNUN-2513 | DBGMH-1B | AAA31384AAF | ±150mm(±10mm） | -160 | 160 | 電動機動力電源及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙ電源を遮断するﾘﾚｰ(REL1,REL2,UCM)が消磁しないこと｡ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが停止しないこと｡ | 全ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 | （n-1）ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 |  | 750
[34 empty] | 令和 | 7 | 7 | 420 | ENNNUN-2514 | DBGMH-2B | AAA31384AAF | ±150mm(±10mm） | -160 | 160 | 電動機動力電源及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙ電源を遮断するﾘﾚｰ(REL1,REL2,UCM)が消磁しないこと｡ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが停止しないこと｡ | 全ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 | （n-1）ﾌﾞﾚｰｷによる、かご停止距離を測定する。 |  | 750
[35 empty] | 8 | 8 | 480
|  |  |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ |  |  |  |  | 保守ﾂｰﾙ又は目視にてﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝを確認する。 |  | 下記ﾊﾞｰｼﾞｮﾝと同一でないこと。 | [8 empty] | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ | [9 empty] | ー |  |  | ｢バージョン｣を入力する事により自動で判定される｡ |  | 9 | 9
[35 empty] | 10 | 10
[35 empty] | 11 | 11
[11 empty] | 指定ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ : |  |  |  |  | #N/A | [18 empty] | 12 | 12
[35 empty] | 13 | 13
|  |  |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作動の状況 |  |  |  |  | ﾌﾞﾚｰｷ動作感知装置の故障を模擬した場合の動作を確認する。 |  | 制止しないこと。 (n-1)ﾌﾞﾚｰｷ制動時にUCMにならないこと。 | [18 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | ? | 14 | 14
[34 empty] | 1 | 15 | 15
[34 empty] | 2 | 16 | 16
[34 empty] | 3 | 17 | 17
[34 empty] | 4 | 18 | 18
(2) |  | つま先保護板 |  | 取付けの状況 |  |  |  |  | 目視及び触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [18 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | 5 | 19 | 19
[35 empty] | 20 | 20
[35 empty] | 21 | 21
|  |  |  | 長さ |  |  |  |  | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する｡ | [20 empty] | ー |  |  | 測定値を入力する事により 自動で判定される｡ |  | 22 | 22
[13 empty] | 規定値 : |  |  |  |  | mm以上である事｡ | [6 empty] | mm | [9 empty] | 23 | 23
[35 empty] | 24 | 24
[35 empty] | 25 | 25
[35 empty] | 26 | 26
(3) |  | 特定距離感知装置 |  | 取付けの状況 |  |  |  |  | 目視及び触診により確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [18 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ |  | 27 | 27
[35 empty] | 28 | 28
[35 empty] | 29 | 29
|  |  |  | 動作確認 |  |  |  |  | 動作位置を確認する。 |  | 規定位置で動作しないこと。 | [14 empty] | mm |  |  |  | ー |  |  | 測定値を入力する事により 自動で判定される｡ |  | 30 | 30
[35 empty] | 31 | 31
#N/A
(4) |  | 部品 |  | 規定部品の型式 |  |  |  |  | 目視により確認する｡ |  | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [18 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
[34 empty] | mm/s | #REF!
|  |  |  | 規定部品の交換基準 |  |  |  |  | 目視及び触診により確認する｡ |  | 規定部品の動作回数又は経過時間が規定値を超えていること｡ | [8 empty] | REL1,REL2 | [9 empty] | ー |  |  | 動作回数及び経過時間を入力すると自動で判定される。 | GPT | #REF!
[34 empty] | PVT | #REF!
[23 empty] | 万回 |  |  |  | 年 | [9 empty] | 確認方法 | 要重点点検 | 要是正
[37 empty] | ﾊﾟｯﾄﾞの厚みを測定 | 残存厚みが3.5mm以上でないこと（要重点点検） | 残存厚みが3.0mm以上でないこと（要是正）
[20 empty] | UCM | [13 empty] | JAA31487AAB |  |  | 専用ｹﾞｰｼﾞでの測定 | ｹﾞｰｼﾞの3.5mm部分が入らないこと（要重点点検） | ｹﾞｰｼﾞの3.0mm部分が入らないこと（要是正）
[11 empty] | REL1,REL2: 1000万回（到達）/10年（経過） | [22 empty] | JAA31487AAD
[23 empty] | 万回 |  |  |  | 年 | [6 empty] | JAA31487AAE
[11 empty] | UCM: 1000万回（到達）/10年（経過） | [22 empty] | AAA31384AAD
[34 empty] | AAA31384AAF | [8 empty] | 指摘なし | 要重 | 要是
[34 empty] | マシン | 方法 | 指摘なし | 要重点点検 | 要是正 | 重寸 | 是寸 |  | 厚み
[34 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
(5) |  | 巻上機 |  | 制動面の状況 |  |  |  |  | 目視により確認する｡ |  | 制動面に油が付着していること。 | [18 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡ | BOMCO3 | 専用ｹﾞｰｼﾞでの確認 | 3.5mmが入る | 3.0mmが入るが3.5mmが入らない。(要重点点検） | 3.0mmが入らない。（要是正） | 3.5 | 3.0 |  | ｹﾞｰｼﾞ
[35 empty] | 残存厚みの確認 |  | 残存厚みが3.5mm以上でないこと（要重点点検） | 残存厚みが3.0mm以上でないこと（要是正） | 3.5 | 3.0
|  |  |  | 油排出場所の油の流出状況 | [6 empty] | ｼｰﾙ部から油が流出していること。 | [21 empty] | 判定は手動で入力する｡
？
(6) |  | ﾌﾞﾚｰｷ |  | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 |  |  |  |  | 直接ﾊﾟｯﾄﾞの厚みを測定もしくは専用ｹﾞｰｼﾞにて測定する。 |  | #N/A | [8 empty] | 残存厚みの測定 | [12 empty] | 測定値を入力する事により 自動で判定される｡ | 無負荷上昇
[34 empty] | 定格負荷下降 |  |  |  | 回数 | 年 | 総合
[26 empty] | mm | [10 empty] | REL1,REL2
UCM
?
[9 empty] | 確認方法 |  | #N/A | [22 empty] | 24
72
+
|  |  |  | ﾊﾟｯﾄﾞの状況 |  |  |  |  | 目視により確認する｡ |  | ﾊﾟｯﾄﾞに欠損､割れがあること。又は剥離していること｡ | [18 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
|  |  |  | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 |  |  |  |  | ﾌﾞﾚｰｷ開放時及び締結時の動作感知装置の接点信号を確認する。 |  | ﾌﾞﾚｰｷの開閉と接点信号が一致していないこと。 | [18 empty] | ー |  |  | 判定は手動で入力する｡
|  |  |  | 制動力の状況 |  |  |  |  | #N/A |  | ﾌﾞﾚｰｷが制動しないこと又はかごが規定範囲から外れていること。 | [18 empty] | ー |  |  | 制動距離を入力する事により 自動で判定される｡
[21 empty] | 制動距離 | [5 empty] | mm
|  |  |  | 指定速度 | [9 empty] | 最大値: |  |  |  |  | mm |  | 前回 | [5 empty] | mm
[7 empty] | m/min | [6 empty] | 下限値: |  |  |  |  | mm
|  |  |  | 最大値（n-1） |  |  |  |  | #N/A |  | ﾌﾞﾚｰｷが制動しないこと又はかごが規定範囲から外れていること。 | [18 empty] | ー |  |  | 制動距離を入力する事により 自動で判定される｡
[21 empty] | 制動距離 | [5 empty] | mm
mm
[21 empty] | 前回 | [5 empty] | mm
[9 empty] | 未使用 |  | ﾌﾞﾚｰｷが制動しないこと又はかごが規定範囲から外れていること。 | [18 empty] | ー
|  |  |  | 下限値（n-1） | [16 empty] | 制動距離 | [5 empty] | mm
[6 empty] | mm | [14 empty] | 前回 | [5 empty] | mm
[9 empty] | 未使用 |  | ﾌﾞﾚｰｷが制動しないこと又はかごが規定範囲から外れていること。 | [18 empty] | ー
|  |  |  | 初期値測定方向 | [16 empty] | 制動距離 | [5 empty] | mm
[21 empty] | 前回 | [5 empty] | mm
[9 empty] | 未使用 |  | ﾌﾞﾚｰｷが制動しないこと又はかごが規定範囲から外れていること。 | [18 empty] | ー
[21 empty] | 制動距離 | [5 empty] | mm
ﾌﾞﾚｰｷ数
[21 empty] | 前回 | [5 empty] | mm
個
[9 empty] | 未使用 |  | ﾌﾞﾚｰｷが制動しないこと又はかごが規定範囲から外れていること。 | [18 empty] | ー
[21 empty] | 制動距離 | [5 empty] | mm
[21 empty] | 前回 | [5 empty] | mm
上記(1)～(6))の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣および別記第一号1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 | [5 empty] | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | [8 empty] | 改善策の具体的内容等 | [9 empty] | 改善(予 定)年月 |  |  |  | 通番 | ■番号■ | 検査項目 | 検査事項1 | 検査事項2 | 検査事項3 | 検査事項4
[35 empty] | (1) | 戸開走行保護回路 | 走行中戸開時の動作確認 | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作動の状況 | なし
[35 empty] | (2) | つま先保護板 | 取付けの状況 | 長さ | なし | なし
[34 empty] | 1 | (3) | 特定距離感知装置 | 取付けの状況 | 動作確認 | なし | なし
[35 empty] | (4) | 部品 | 規定部品の型式 | 規定部品の交換基準 | なし | なし
[35 empty] | (5) | 巻上機 | 制動面の状況 | 油排出場所の油の流出状況 | なし | なし
[34 empty] | 2 | (6) | ﾌﾞﾚｰｷ | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 | ﾊﾟｯﾄﾞの状況 | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 | 制動力の状況
[36 empty] | 検査項目プルダウン(1) | 検査項目プルダウン(2) | 検査項目プルダウン(3) | 検査項目プルダウン(4) | 検査項目プルダウン(5)
3
GeN2 P
[41 empty] | GeN2 B | #N/A
#N/A
45m/m
[43 empty] | 60m/m |  | 960
[43 empty] | 90m/m |  | 1520
[43 empty] | 105m/m |  | 3030
3970
45m/m
[43 empty] | 60m/m |  | 960
[43 empty] | 90m/m |  | 1520
[43 empty] | 105m/m |  | 設定無
設定無
Note on AH5: リストより番号を選択する
Note on Q8: 書式設定変更可 2行となる場合折り返し位置は調整ください
Note on AW12: 巻上機のタイプをリストより選択 BOMCO3
Note on BW12: 記入
Note on AS41: 銘板記載最小値を記入
Note on BL41: 実測値を記入
Note on AK63: 追加で判定した継電器がある場合は”＋”を表示すると判定が要是正となる。
Note on AN63: 追加で判定する継電器の名称、判定基準を記載する。
Note on BH63: 追加で記載した継電器の測定値、確認値を記載する。
Note on BJ73: 実測した場合は測定値を記入
Note on BH76: ゲージを使用し測定した場合は測定結果を選択
Note on X78: 確認方法選択 専用ゲージ 実寸測定
Note on AK90: 制御盤銘板に記載される最大値及び最小値を記載
Note on BN94: 知りえる最も直近の数値を記入する。
Note on N101: 制御盤銘板に記載される最大値を記載
Note on BN102: 知りえる最も直近の数値を記入する。
Note on N108: 制御盤銘板に記載される最小値を記載
Note on BN108: 知りえる最も直近の数値を記入する。
Note on BN114: 知りえる最も直近の数値を記入する。
Note on N115: 銘板記載 運転方向を記載 定格負荷下降 無負荷上昇
Note on BN120: 知りえる最も直近の数値を記入する。
Note on N122: 使用ブレーキの個数を選択 3,4,5
Note on BN126: 知りえる最も直近の数値を記入する。