## GeN2-P07A
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[7 empty] | 大臣認定番号 |  | 認定番号 | [8 empty] | UCMP型式 |  |  |  |  | ？ | [5 empty] | 型
[12 empty] | 積載量 : |  |  |  |  | 積載 |  |  | ｋｇ
| 建築物等の名称 |  |  |  | : | [6 empty] | 定格速度 : |  |  |  |  | 速度 |  |  | m/min | [5 empty] | 発行 :令和 3年 1月 6日Ver.3
| 登録番号 |  |  |  | : | [6 empty] | 機 種 : |  |  |  |  | 機種
[27 empty] | 昇降機番号 : | [9 empty] | 号機
検査項目 |  |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 |  | 判定基準 | [15 empty] | 測定値･確認記録 | [8 empty] | 結果
[33 empty] | 指摘なし | 要重点点検 |  | 要是正
(1) |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  | 型式 |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの型式を確認する。（目視にて基盤の型番の確認又は保守ﾂｰﾙによる確認） |  | 基板が指定されている型式と同一でないこと。 | [16 empty] | 基板上の表示 | [8 empty] | ー |  |  |  | 目視にて基板上の型番の確認又は保守ツールにてバージョンを確認し、どちらか又は両方を記入すると自動で判定される。
[9 empty] | 型式： |  | ? | [30 empty] | 元号 |  |  |  | 積載 | 速度 | 認定番号 | 型式 | ソフトVer. | リレー | つま先保護板 | 特定距離
[41 empty] | 〇 | 昭和 | 1 | 1 | 1 | 320 | 30 | ENNNUN-2042 | DBG-1 | JAA31671BAA | UCM1,UCM2 | 675 | ±75±10
[42 empty] | 平成 | 2 | 2 | 2 | 450 | 45 | ENNNUN-2043 | DBG-2 | JAA31671BAA | UCM1,UCM2 | 675 | ±75±10
[8 empty] | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが大臣認定を受けた型式と同一でないこと。 | [16 empty] | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ | [15 empty] | ● | 令和 | 3 | 3 | 3 | 600 | 60 | ENNNUN-2044 | DBG-3 | JAA31671BAA | UCM1,UCM2 | 675 | ±75±10
[43 empty] | 4 | 4 | 4 | 700 | 90 | ENNNUN-2045 | DBG-4 | JAA31671BAA | UCM1,UCM2 | 675 | ±75±10
[43 empty] | 5 | 5 | 5 | 750 | 105 | ENNNUN-2046 | DBG-5 | JAA31671BAA | UCM1,UCM2 | 675 | ±75±10
[9 empty] | 型式： |  | ? | [31 empty] | 6 | 6 | 6 | 850 |  | ENNNUN-2047 | DBG-6 | JAA31671BAA | UCM1,UCM2 | 675 | ±75±10
[43 empty] | 7 | 7 | 7 | 900 |  | ENNNUN-2048 | DBG-7 | JAA31671BAA | UCM1,UCM2 | 675 | ±75±10
[43 empty] | 8 | 8 | 8 | 1000
|  |  |  | 作動の状況 |  | ﾄﾞｱｿﾞｰﾝ外で走行中に戸開状態にして模擬した場合の動作を確認する。 |  | 戸開走行保護装置が作動しないこと。 | [25 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 1150
[43 empty] | 10 | 10 | 10
[43 empty] | 11 | 11 | 11
[43 empty] | 12 | 12 | 12
[8 empty] | 電動機及びﾌﾞﾚｰｷの励磁ｺｲﾙが電源から遮断されないこと。 | [25 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 |  |  |  |  | 13 |  | 13
[43 empty] | 14 |  | 14
[43 empty] | 15 |  | 15
[43 empty] | 16 |  | 16
[8 empty] | ﾘﾚｰ |  |  |  |  | （ |  | ? | [6 empty] | ） | [20 empty] | 17 |  | 17 |  |  | R(1.5T)
[43 empty] | 18 |  | 18 |  |  |  | 30 | 45 | 60 | 90 | 105
(2) |  | つま先 保護板 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により 確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [25 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 |  |  |  |  | 19 |  | 19 |  |  | 320 |  | 580 | - | - | -
[43 empty] | 20 |  | 20 |  |  | 450 | - | 520 | 700 | - | -
[43 empty] | 21 |  | 21 |  |  | 600 | - | 530 | 730 | - | -
|  |  |  | 長さ |  | かご床面からつま先 保護板直線部までの 長さを測定する｡ | [27 empty] | ー |  |  |  | 測定値を記入すると自動で判定される。 |  |  |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 700 | - | - | - | - | -
[10 empty] | 規定値 : |  |  |  | ? |  |  | mm未満であること｡ | [10 empty] | mm | [14 empty] | 23 |  | 23 |  |  | 750 | - | - | - | - | -
[43 empty] | 24 |  | 24 |  |  | 850 | - | - | - | - | -
[39 empty] | GeN2 R(1.5T) | #N/A |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 900 | - | - | - | - | -
[39 empty] | GeN2 P.R(2T) | #N/A |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 1000 | - | - | - | - | -
(3) |  | 特定距離 感知装置 |  | 取付けの状況 |  | 目視及び触診により 確認する｡ |  | 取付けが堅固でないこと｡ | [25 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 | GeN2 P.R(2.6T) | #N/A |  |  | 27 |  | 27 |  |  | 1150 | - | - | - | - | -
[39 empty] | GeN2 B(2T) | #N/A |  |  | 28 |  | 28
[8 empty] | 過度の変形があること。 | [30 empty] | GeN2 B(2.6T) | #N/A |  |  | 29 |  | 29
[43 empty] | 30 |  | 30 |  |  | R.P(2T)
|  |  |  | 動作確認 |  | 動作位置を確認する。 |  | 規定位置で動作しないこと。 | [25 empty] | ー |  |  |  | 測定値を記入すると自動で判定される。 |  |  |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  | 30 | 45 | 60 | 90 | 105
[30 empty] | mm | [9 empty] | 年 | 回数 | 総合 | 32 |  |  |  |  | 320 | - | - | - | - | -
[9 empty] | 規定値： |  |  | ? | [8 empty] | mm | [17 empty] | UCM2 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 450 | - | 500 | 700 | 1400 | 2000
[39 empty] | UCM1 | [8 empty] | 600 | - | 600 | 700 | 1400 | 2000
(4) |  | 部品 |  | 規定部品の形式 |  | 目視により確認する｡ |  | 規定部品の形式が適正なものでないこと｡ | [25 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 | [8 empty] | 機種 | 700 | - | - | - | - | -
[47 empty] | GeN2 R(1.5T) | 750 | - | 500 | 700 | 1400 | 2000
|  |  |  | 規定部品の 交換基準 |  | 目視及び触診により 確認する｡ |  | 規定部品経過時間又は起動回数が交換基準を超えている事｡ | [25 empty] | ー |  |  |  | 各部品の経過時間及び起動回数を記入すると自動で判定される。 | [8 empty] | GeN2 P.R(2T) | 850 | - | 530 | 720 | 1430 | 1980
[24 empty] | UCM2: |  | 年 | [5 empty] | 万回 | [14 empty] | GeN2 P.R(2.6T) | 900 | - | - | - | - | -
[47 empty] | GeN2 B(2T) | 1000 | - | - | - | - | -
[47 empty] | GeN2 B(2.6T) | 1150 | - | - | - | - | -
[8 empty] | 交換基準 |  |  |  | UCM2 : | [5 empty] | 10年/400万回
[24 empty] | UCM1: |  | 年 | [5 empty] | 万回 | [15 empty] | R.P(2.6T)
[12 empty] | UCM1 : | [5 empty] | 10年/400万回 | [30 empty] | 30 | 45 | 60 | 90 | 105
[48 empty] | 320 | - | - | - | - | -
(5) |  | 巻上機 |  | 制動面の油の流出状況 |  | 目視により確認する｡ |  | 制動面に油が付着していること。 | [25 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 | [9 empty] | 450 | - | - | - | - | -
[48 empty] | 600 | - | - | - | - | -
[48 empty] | 700 | - | - | - | - | -
|  |  |  | 油排出場所の油の流出状況 |  |  |  | ｼｰﾙ部から油が流出していること。 | [25 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 | [9 empty] | 750 | - | 530 | 730 | 1390 | 1940
[48 empty] | 850 | - | 530 | 730 | - | -
[48 empty] | 900 | - | 530 | 730 | 1390 | 1940
(6) |  | ﾌﾞﾚｰｷ |  | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 |  | 可動制動板とｺｲﾙｹｰｽの隙間を測定する。 |  | 隙間が 0.4mmを超えること。（要重点点検） | [29 empty] | 測定値を記入すると自動で判定される。 | [9 empty] | 1000 | - | 530 | 730 | 1390 | 1940
[48 empty] | 1150 | ? | ? | ? | ? | ?
mm
隙間が 0.45mmを超えること。（要是正）
B(2T)
[49 empty] | 45 | 60 | 90 | 105
|  |  |  | ﾊﾟｯﾄﾞの状況 |  | 目視により確認する｡ |  | ﾊﾟｯﾄﾞに欠損､割れがあること。又は剥離していること｡ | [25 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 | [9 empty] | 750 | 560 | 780 | - | -
[48 empty] | 1000 | - | - | - | -
|  |  |  | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞの動作感知装置 |  | ﾌﾞﾚｰｷ開放時及び締結時の動作感知装置の接点信号を確認する。 |  | ﾌﾞﾚｰｷの開閉と接点信号が一致していないこと。 | [25 empty] | ー |  |  |  | 手動で判定する。 | [9 empty] | B(2.6T)
[49 empty] | 45 | 60 | 90 | 105
[48 empty] | 750 | 560 | 780 | 1540 | 2160
[48 empty] | 1000 | 560 | 780 | 1540 | 2160
|  |  |  | 制動力の状況 |  | ﾌﾞﾚｰｷ両側制動を確認する｡（定格速度、無積載上昇） |  | 停止距離が規定距離を超えていること。 | [25 empty] | ー |  |  |  | 制動距離を記入すると自動で判定される。
[24 empty] | 制動距離: | [6 empty] | mm
[11 empty] | 規定値: |  |  |  |  | ? |  |  | mm
[24 empty] | 前 回: | [6 empty] | mm
上記( 1 )～( 6 )の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣および別記第一号 1－(14)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号 2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
特記事項
番号 |  |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | [15 empty] | 改善策の具体的内容等 | [10 empty] | 改善（予定）
年月
Note on Q10: 書式設定変更可
Note on X22: 基盤の型式若しくはプログラムバージョンを目視又は保守ツールにて確認する
Note on AL5: 大臣認定番号を指定すると型式、つま先保護板寸法及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝが決まる
Note on AU95: 積載、速度、機種を選択すると自動で入力されますが、銘板値と差異が無いか確認すること
Note on AW8: 積載量を選択する
Note on AW10: 定格速度を選択する
Note on AW12: 機種を選択 GeN2 R(1.5T) GeN2 P.R (2T) Gen2 P.R (2.6T) (非常用を含む） GeN2 B (2T) GeN2 B (2.6T) R：片引き戸（乗用、人荷用） P：両引き戸（乗用） B：寝台用 ※（）内はマシンタイプ 1.5T:シーブ3列 2T：シーブ4列 2.6T：シーブ5列
Note on BI26: 基盤に記入されている型番を記載する
Note on BI32: 保守ツールを用いてプログラムVer.を確認する。
Note on BJ58: 測定値を記入
Note on BJ79: 実測値を記入
Note on BN93: 実測値を記入
Note on BN96: 知りえる最も直近の数値を記入する。
Note on BW14: 手動にて記入