## UCMP-RG_Ver.2_K
戸開走行保護装置に対する定期検査及び定期点検の項目･事項･方法･判定基準及び検査結果表
[5 empty] | 大臣認定番号 | 認定番号 | [7 empty] | 型式 | ? | [5 empty] | 発行 :令和 3年 1月 6日Ver.2K
| 建築物等の名称 |  |  | : | [6 empty] | ﾛｰﾋﾟﾝｸﾞを入力 :
| 登録番号 |  |  | : |  |  |  |  | 非常用以外 or 非常用 : | [12 empty] | 昇降機番号 : | [6 empty] | 号機
検査項目 |  |  | 検査事項 |  | 検査方法 |  | 判定基準 | [11 empty] | 測定値･確認記録 | [7 empty] | 結果
[27 empty] | 指摘なし | 要是正 |  |  | 非常用以外 | 検査用ﾊｰﾈｽを接続し常時作動型ﾌﾞﾚｰｷを開放してﾄﾞｱｿﾞｰﾝ外で待機型ﾌﾞﾚｰｷで停止する事を確認する｡ |  | ○ | 1:1 | #620 | 21293AFH/21293AFJ |  | 用途
[31 empty] | 非常用 | 制御盤内ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ｢CP15～18｣を遮断し､常時作動型ﾌﾞﾚｰｷを開放してﾄﾞｱｿﾞｰﾝ外で待機型ﾌﾞﾚｰｷで停止する事を確認する｡ |  |  | 2:1 | #622 |  |  | 非常用以外
(1) |  | UCMP盤 | 型式 |  | 目視により確認する |  | UCMP制御盤に取り付けられた銘板の型式が、大臣認定を受けたものと異なること。 | [11 empty] | 型式 | [10 empty] | 制御盤型式を選択すると自動で判定される |  |  |  |  | 3:1 | #626 |  |  | 非常用
型
[7 empty] | 指定型式 |  |  |  | 型式 | [6 empty] | 型
(2) |  | 待機型ﾌﾞﾚｰｷ | 型式 |  | 目視により確認する。 |  | 型式が、大臣認定を受けたものと異なること。 | [12 empty] | 型式 | [9 empty] | 待機型ブレーキ型式を選択すると自動で判定される。
[32 empty] | 認定番号 | 型式 | GECB型番 | ソフトバージョン | 型式 | つま先 | グリッパー |  |  | 元号 | 年 | 月 | 日
[24 empty] | 型 | [7 empty] | ENNNUN-0180 | DBRG-1型 | JAA26807CEZ204 | JAA31414CAA | 21293AFH/21293AFJ | 67.5 | #622 |  |  | 昭和 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 型式 |  |  | ? | [21 empty] | ENNNUN-0181 | DBRG-2型 | JAA26807CEZ204 | JAA31414CAA | 21293AFH/21293AFJ | 67.5 | #620 |  |  | 平成 | 2 | 1 | 2
[32 empty] | ENNNUN-0182 | DBRG-3型 | JAA26807CEZ204 | JAA31414CAA | 21293AFH/21293AFJ | 67.5 | #620 |  |  | 令和 | 3 | 2 | 3
|  |  | 押付力の調整 |  | 目視により確認する。 |  | ﾛｰﾌﾟとﾊﾟｯﾄﾞが適切に接触していないこと。 | [22 empty] | 手動で判定する。 |  | ENNNUN-0427 | DBRG-4型 | JAA26807CEZ204 | JAA31414CAA | 21293AFH/21293AFJ | 67.5 | #626 |  |  |  | 4 | 3 | 4
[32 empty] | ENNNUN-0651 | DBRG-1A型 | JAA26807CEZ204 | JAA31414CAA | 21293AFH/21293AFJ | 67.5 | #622 |  |  |  | 5 | 4 | 5
[32 empty] | ENNNUN-1540 | DBRG-1B型 | JAA26807CEZ204 | JAA31414CAA | 21293AFH/21293AFJ | 67.5 | #622 |  |  |  | 6 | 5 | 6
[7 empty] | 待機型ﾌﾞﾚｰｷのみでかごを保持できないこと。 | [22 empty] | 手動で判定する。 |  | ENNNUN-1541 | DBRG-2A型 | JAA26807CEZ204 | JAA31414CAA | 21293AFH/21293AFJ | 67.5 | #620 |  |  |  | 7 | 6 | 7
[32 empty] | ENNNUN-1542 | DBRG-3A型 | JAA26807CEZ204 | JAA31414CAA | 21293AFH/21293AFJ | 67.5 | #620 |  |  |  | 8 | 7 | 8
[32 empty] | ENNNUN-1543 | DBRG-1C型 | JAA26807CEZ204 | JAA31414CAA | 21293AFH/21293AFJ | 67.5 | #622 |  |  |  | 9 | 8 | 9
|  |  | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 |  | 目視により確認する。 |  | ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞに印されている罫書線を超えて摩耗していること。 | [22 empty] | 手動で判定する。 |  | ENNNUN-2291 | DBRG-1D型 | JAA26807CEZ204 | JAA31414CAA | 21293AFH/21293AFJ | 67.5 | #622 |  |  |  | 10 | 9 | 10
[42 empty] | 11 | 10 | 11
[42 empty] | 12 | 11 | 12
|  |  | 油圧ﾕﾆｯﾄ |  | 目視により確認する。 |  | 規定の油量を下回っていること。 | [22 empty] | 手動で判定する。 | [11 empty] | 13 | 12 | 13
[33 empty] | 1:1 | 2:1 | 3:1 | [6 empty] | 14 |  | 14
[7 empty] | 過剰に油の飛散があること。 | [24 empty] | DBRG-1型 | 200 | 150 | - |  | JAA26807CEZ104 | JAA31414AAA |  |  |  | 15 |  | 15
[32 empty] | DBRG-2型 | 200 | 150 | - |  | JAA26807CEZ124 | JAA31414HAA |  |  |  | 16 |  | 16
|  |  | 健全性の監視 |  | 保守ﾂｰﾙにて、常時 ON 故障検査手順を実行し、確認する。 |  | 動作しないこと。 | [22 empty] | 手動で判定する。 |  | DBRG-3型 | 200 | 150 | - |  | JAA26807CEZ144 | JAA31414KAA |  |  |  | 17 |  | 17
[32 empty] | DBRG-4型 | 400 | 300 | - |  | JAA26807CEZ164 | JAA31414LAA |  |  |  | 18 |  | 18
[32 empty] | DBRG-1A型 | 300 | 250 | 250 |  | JAA26807CEZ204 | JAA31414CAA |  |  |  | 19 |  | 19
[32 empty] | DBRG-1B型 | 200 | 150 | - |  | JAA26807CEZ304 | JAA31414BAA |  |  |  | 20 |  | 20
[32 empty] | DBRG-2A型 | 200 | 150 | - |  | JAA26807CEZ404 | JAA31414DAA |  |  |  | 21 |  | 21
|  |  | 摩耗超過防止ｽｲｯﾁ |  | 摩耗超過防止ｽｲｯﾁの動作を確認する。 |  | ｽｲｯﾁの接点がOFFの状態でｴﾚﾍﾞｰﾀｰが自動開放すること。 | [22 empty] | 手動で判定する。 |  | DBRG-3A型 | 200 | 150 | - |  | JAA26807CEZ424 | JAA31414JAA |  |  |  | 22 |  | 22
[32 empty] | DBRG-1C型 | 300 | 250 | 250 |  | JAA26807CEZ512 | JAA31414EAA |  |  |  | 23 |  | 23
[32 empty] | DBRG-1D型 | 300 | 250 | 250 |  | JAA26807CEZ612 | JAA31414FAA |  |  |  | 24 |  | 24
|  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ運行許可ｽｲｯﾁ |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ運行許可ｽｲｯﾁの動作を確認する。 |  | ｽｲｯﾁの接点がOFFの状態でｴﾚﾍﾞｰﾀｰが運行すること。 | [22 empty] | 手動で判定する。 | [6 empty] | JAA26807CEZ622 | JAA31414GAA |  |  |  | 25 |  | 25
[32 empty] | 名称 | 回数 | 経年 | 総合 | [6 empty] | 26 |  | 26
[32 empty] | S-1 | ○ | [8 empty] | 27 |  | 27
[32 empty] | S-2 | ○ | [8 empty] | 28 |  | 28
[32 empty] | S1 | ○ | [8 empty] | 29 |  | 29
|  |  | ﾏﾆｭｱﾙ開放ｽｲｯﾁ |  | ﾏﾆｭｱﾙ開放ｽｲｯﾁの動作を確認する。 |  | ｽｲｯﾁの接点がOFFの状態でｴﾚﾍﾞｰﾀｰが運行すること。 | [22 empty] | 手動で判定する。 |  | S2 | ○ | [8 empty] | 30 |  | 30
[32 empty] | S3 | ○ | [8 empty] | 31 |  | 31
32
|  |  | 手動開放ﾚﾊﾞｰ |  | 手動開放ﾚﾊﾞｰの動作を確認する。 |  | 手動開放ができないこと。 | [22 empty] | 手動で判定する。 | [11 empty] | 33
[33 empty] | 判定 | [8 empty] | 34
[32 empty] | 基盤 | 〇 | [8 empty] | 35
(3) |  | 待機型ﾌﾞﾚｰｷ動作感知装置 | 作動の状況 |  | 保守ﾂｰﾙにて、常時 ON 故障検査手順を実行し、確認する。 |  | 機器故障と判断され、制止すること。 | [22 empty] | 手動で判定する。 |  | ソフト | 〇 | [8 empty] | 36
37
38
[32 empty] | 変化量 | 偏差 | 判定A | 判定B | [6 empty] | 39
[32 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ○ | [6 empty] | 40
|  |  | 寿命 |  | 経年を確認する。 |  | 設置後20年を経過していること。 | [12 empty] | 経年 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 経年を入力するとと自動で判定される。 | [11 empty] | 41
42
43
(4) |  | 特定距離感知装置 | 作動の状況 |  | 動作位置を確認する。 |  | 昇降路の出入り口の床面から±105 mm以内の位置で動作しないこと。 | [11 empty] | 動作位置 | [5 empty] | mm |  |  |  |  | 動作位置寸法を入力すると自動で選択される。 | [11 empty] | 44
45
46
|  |  | 劣化の状況 |  | 経年を確認する。 |  | 設置後10年を経過していること。 | [12 empty] | 経年 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 経年を入力すると自動で判定される。 | [11 empty] | 47
48
49
(5) |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | 型式（名称） |  | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾊﾞｰｼﾞｮﾝを確認する。 |  | 大臣認定を受けたものと異なること。 | [22 empty] | 型番若しくはバージョンを選択すると自動で選択される。 | [11 empty] | 50
[19 empty] | 型番： | [22 empty] | 51
[7 empty] | 型番： |  |  |  | ? | [21 empty] | + | [8 empty] | 52
[19 empty] | Ver.： | [22 empty] | 53
[7 empty] | ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ： |  |  |  | ? | [30 empty] | 54
55
(6) |  | 電磁接触器 | 劣化の状況 |  | 動作回数又は経年を確認する。 |  | 設置後の動作回数が規定値に到達時、又は設置後15年を経過していること。 | [11 empty] | S-1: | [6 empty] | 年 |  |  |  | 各接触器の経年を入力すると自動で判定される。 | [11 empty] | 56
57
[19 empty] | S-2: | [6 empty] | 年 | [15 empty] | 58
59
[7 empty] | 交換基準 | [11 empty] | S1 : | [6 empty] | 年 | [15 empty] | 60
61
[7 empty] | S-1,S-2： |  |  |  |  | 15年経過時 | [6 empty] | S2 : | [6 empty] | 年 | [15 empty] | 62
63
[7 empty] | S1,S2,S3： |  |  |  |  | 15年経過時 | [6 empty] | S3 : | [6 empty] | 年 | [15 empty] | 64
(7) |  | かご戸ｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁの全閉位置からの距離 |  | 金尺等により測定する。 |  | 規定値を超えていること。 | [22 empty] | 測定値を入力すると自動で判定される。
[19 empty] | 測定値 | [5 empty] | mm
横開き ： 5 ～ 6.5 mm
|  |  | 摩耗の状況 |  | 目視により確認する。 |  | 機構部品に著しい損傷、腐食その他の劣化があること。 | [22 empty] | 手動で判定する。
(8) |  | つま先保護板 | 取り付けの状況 |  | 目視及び触診により確認する。 |  | 取り付けが強固でないこと。 | [22 empty] | 手動で判定する。
著しい変形、破損、錆、腐食があること。
|  |  | 長さ |  | かご床面からつま先保護板直線部までの長さを巻き尺等により測定する。 |  | 所定の長さ以上でないこと。 | [22 empty] | 測定値を入力すると自動で判定される。
[7 empty] | 有効長さ： |  |  |  |  | つま先 |  |  |  |  | cm |  | 測定値 | [5 empty] | cm
(9) |  | ｼｽﾃﾑの機能検査 | 作動の状況 |  | 検査手順に従い、戸開走行状態を模擬し、戸開走行判定にて待機型ﾌﾞﾚｰｷが作動、制止することを確認する。その後停止距離を測定する。 |  | ? | [22 empty] | 前回停止距離及び停止距離を入力すると自動で判定される。
前回停止距離
mm
・特定距離感知装置が感知しないこと。
停止距離
・制止しないこと。
mm
・制止距離の年次変化量が著しいこと。
[8 empty] | 規定距離 ： |  |  |  |  | ? |  |  | mm
[5 empty] | 上記の戸開走行保護装置が作動した時、電動機電源及び待機型ﾌﾞﾚｰｷ電源の遮断を確認する。 |  | 電動機電源及び待機型ﾌﾞﾚｰｷ電源が遮断しないこと。 | [22 empty] | 手動で判定する。
上記(1)～(9)の検査結果で｢否｣又は別記第一号2－(3)･3－(3)･4－(11)の検査結果で｢要是正｣又は｢要重点点検｣の判定がある場合は､別記第一号2－(9)｢戸開走行保護装置｣の検査結果を｢要是正｣又は｢要重点点検｣と判定する｡
特記事項
番号 |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | [11 empty] | 改善策の具体的内容等 | [8 empty] | 改善(予 定)年月
[32 empty] | 通番 | ■番号■ | 検査項目 | 検査事項1 | 検査事項2 | 検査事項3 | 検査事項4 | 検査事項5 | 検査事項6 | 検査事項7 | 検査事項8 | 検査事項9
[32 empty] | 1 | (1) | UCMP盤 | bar: 検査事項1 to 検査事項9
[33 empty] | (2) | 待機型ﾌﾞﾚｰｷ | 型式 | 押付力の調整 | ﾊﾟｯﾄﾞの厚さの状況 | 油圧ﾕﾆｯﾄ | 健全性の監視 | 摩耗超過防止ｽｲｯﾁ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ運行許可ｽｲｯﾁ | ﾏﾆｭｱﾙ開放ｽｲｯﾁ | 手動開放ﾚﾊﾞｰ
[32 empty] | 2 | (3) | 待機型ﾌﾞﾚｰｷ動作感知装置 | 作動の状況 | 寿命 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし
[33 empty] | (4) | 特定距離感知装置 | 作動の状況 | 劣化の状況 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし
[32 empty] | 3 | (5) | 安全制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | 型式（名称） | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし
[33 empty] | (6) | 電磁接触器 | 劣化の状況 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし
[32 empty] | 4 | (7) | かご戸ｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁの全閉位置からの距離 | 摩耗の状況 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし
[33 empty] | (8) | つま先保護板 | 取り付けの状況 | 長さ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし
[32 empty] | 5 | (9) | ｼｽﾃﾑの機能検査 | 作動の状況 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし
[34 empty] | 検査項目プルダウン(1) | 検査事項1: 検査項目プルダウン(2); 検査事項2: 検査項目プルダウン(3); 検査事項3: 検査項目プルダウン(4); 検査事項4: 検査項目プルダウン(5)
Note on T7: ﾌｫﾝﾄ変更可能 2行となる場合折り返し位置は調整ください
Note on AP91: 追加で判定した継電器がある場合は”＋”を表示すると判定が要是正となる。
Note on AS91: 追加で判定する継電器の名称、判定基準を記載する。
Note on BH9: ローピングを選択 1:1 2:1 3:1
Note on BJ11: 用途選択 非常用を兼ねる場合は非常用を選択
Note on BO91: 追加で記載した継電器の測定値、確認値を記載する。
Note on BQ114: 知りえる最も直近の数値を記入する。